PROCEDIMIENTO HORMIGONADO LOSA REACTOR BIOLOGIO PLANTA MARPOLES PUERTO DE LA LUZ

Para adaptar la unión de tanque a las dimensiones actuales de la losa de cimentación del reactor biológico, que actualmente queda a ras del angular. Se fijará el angular con tacos mecánicos al hormigón y no se hormigonará por el exterior del tanque.

Por la parte interna del tanque echaremos una capa de 10cm de hormigón ha 300 hidrófugo, armada con mallazo 10x10x8. Se instalará el sello hidroexpansivo en la parte inferior, es decir en el punto de contacto de la chapa con la existente. Una vez seque el hormigón se instalará el sello superior de SIKA TS PLUS. Con esto conseguiremos mantener la estanquidad del tanque y ajustarnos al tamaño de la losa actual.